## Slide 1: 制御セキュリティ教材（電子電気） 2.制御システムの利用
2-1. 実習の概要と準備
2-2. 教材の組み立てと環境設定
2-3. OpenPLCの利用
2-4. Node-REDの利用
2-5. Pythonの作成と利用
2-6. まとめ
ver.2022.3.28
（名前）
Notes: さくらインターネットの関連リンクは以下のとおりです。
https://bit.ly/sakuraiot
■本編■
・さくらインターネット会員登録 https://secure.sakura.ad.jp/signup3/member-register/input.html
・さくらのクラウドコントロールパネル https://secure.sakura.ad.jp/cloud/
・sakura.ioコントロールパネル https://secure.sakura.ad.jp/iot/
・Arduino https://www.arduino.cc/en/Main/Software
・サンプル用スケッチ（HDC1000） https://github.com/sakuraio/handson-sample/blob/master/arduino/basic-HDC1000-with-LED.ino
・サンプル用スケッチ（SHT31） https://github.com/sakuraio/handson-sample/blob/master/arduino/basic-SHT31-with-LED.ino
・Node-REDサンプル用フロー https://github.com/sakuraio/handson-sample/blob/master/node-red/basic-graph-and-control-with-tweet.json
■参考■ 開発者向けページ
・さくらのクラウド ドキュメント https://manual.sakura.ad.jp/cloud/
・さくらのクラウド API1.1 https://developer.sakura.ad.jp/cloud/api/1.1/
・sakura.io 開発者向け https://sakura.io/developer/

## Slide 2: 実習の概要（仮想工場）
1部で紹介した制御システム（仮想工場）を想定し実習環境を作ります。
2-1. 実習の概要と準備
工場
PLC
（工場内の機械を制御するコントローラ）
製造機械
（工場のライン
手動またはPLCによって制御される）
HMI
利用者・管理者の端末
（機器の操作と監視）
工場内サーバー
（各種ファイルや
機械のデータを格納）
PLC … Programmable Logic Controller、プログラマブルロジックコントローラ（機器を制御するもの）
HMI … Human Management Interface（人と機械が情報をやり取りするための装置やソフトウェア）
シリアル通信
Raspberry Pi
Arduino Uno
Windows OS など

## Slide 3: 仮想工場のシステム構成①
具体的な機材は以下の通り
2-1. 実習の概要と準備
仮想工場
PLC
製造機械
（LEDとファン）
HMI
利用者・管理者
実習用PC
工場内サーバー
Wi-Fi
実習の内容がセキュリティであるため、学校や組織のネットワーク上では行わないでください。 必ずルータなどを利用し閉じられた空間で実行してください。また、インターネットを経由した実習環境は作成しません。
制御スイッチ
閉じられた ネットワーク

## Slide 4: 仮想工場のシステム構成②
仮想工場は次のような動作をします
2-1. 実習の概要と準備
②制御ページボタンの動作 （Webブラウザでアクセス）
緑ボタンを押す … ファンが回り続ける （赤のLEDが点灯する）
赤ボタンを押す … ファンが止まる （緑のLEDが点灯する）
①スイッチを押したときの動作
緑ボタンを押す … ファンが回り続ける （赤のLEDが点灯する）
赤ボタンを押す … ファンが止まる （緑のLEDが点灯する）

## Slide 5: 演習教材の確認
仮想工場のシステムに必要な教材は以下の通りです。
2-2. 教材の組み立てと環境設定
その他、PLC（Raspberry Pi）を直接操作する場合は、USBのキーボードとマウス、HDMIケーブル、 ディスプレイが必要です。またWi-Fiを使わない場合はLANケーブルで接続してください。
ジャンパーコード
すべてオス-オス
赤長×1、赤短×2、青短×2、 黄短×2、緑短×1、黒黄短×1
Arduino Uno Rev3
USB2.0 ケーブル（A-B）
Raspberry PiとArduinoの接続
ブレッドボード
（LEDやファン、スイッチの配線）
LED 赤×1、緑×1
小型ファン
Raspberry Pi 3 B+
タクトスイッチ
赤×1、緑×1
抵抗器
330Ωx2、10kΩx2
Notes: ここで利用する機材は以下の通りです。秋月電子通商のオンラインショップのURLを掲載しています。
必ずこの通りである必要はありません。（sakura.io関連は3コマ目で利用します）
●Arduino Uno Rev3
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-07385/
●温湿度センサー
SHT31使用 高精度温湿度センサモジュールキット
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-12125/
●ブレッドボード BB-801
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-05294/
●各種LED
抵抗内蔵５ｍｍ赤色ＬＥＤ（５Ｖ用） ＯＳＲ６ＬＵ５Ｂ６４Ａ－５Ｖ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-12517/
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06245/（10個パック）
抵抗内蔵５ｍｍ青色ＬＥＤ（５Ｖ用） ＯＳＢ５ＳＡ５Ｂ６４Ａ－５Ｖ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-12519/
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06247/（10個パック）
抵抗内蔵５ｍｍ黄緑色ＬＥＤ（５Ｖ用） ＯＳＧ８ＮＵ５Ｂ６４Ａ－５Ｖ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-12518/
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06246/（10個パック）
※抵抗入りのLEDならOKです。
●5v25mm角 DCファン
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-02480/
●ブレッドボード・ジャンパーコード（オス-オス）セット
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-05159/
●USBケーブル Ａオス-Ｂオス １m
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-09939/
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-07605/
●１２Ｗ級ＡＣアダプター９Ｖ１．３Ａ ＬＴＥ１０ＵＷ－ＳＹ－ＢＳ０１
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-07772/
※USB電源供給でも対応可
●ヒーター
面状発熱体(フィルムヒータ) 20Ω FH-20
http://eleshop.jp/shop/g/gX4C133/
※温度センサーを指で触って温度を上げる想定をしています。必要があればご用意ください。
●sakura.ioモジュール（LTE） SCM-LTE-01
https://sakura.io/product/module_lte.html
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-12194/
●sakura.io シールド for Arduino SCO-ARD-01
https://sakura.io/product/arduino.html
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-12195/

## Slide 6: 教材の組み立て（ブレッドボード内の配線）
次のように配置してください（配置する位置は参考）
2-2. 教材の組み立てと環境設定
①3列目左側：LED緑（－）と 抵抗330Ω（緑用）と－線
②4列目左側：LED緑（＋）
③10列目左側：LED赤（－）と 抵抗330Ω （赤用）と－線 ④11列名左側： LED赤（＋）
⑤15列目左側：ファン（＋）
⑥ファン（－）と－線
⑦21列目：スイッチ赤（上）と 抵抗10KΩ （上）と－線
⑧23列目：スイッチ赤（上）
⑨26列目：スイッチ緑（下）と 抵抗10KΩ（下）と－線
⑩28列目：スイッチ緑（下）
①②
③④
⑤⑥
⑦⑧
⑨⑩

## Slide 7: 教材の組み立て②（Arduinoとブレッドボード）
2-2. 教材の組み立てと環境設定
次のように配置してください（配置する位置は参考）
①Arudino 5Vと＋線
②Arudino GRDと－線
③Arudino 13番ピンと15列目左側 ⇒ファン（＋）と接続
④Arudino 12番ピンと11列目左側 ⇒ LED赤（＋）と接続
⑤Arudino 8番ピンと4列目左側 ⇒LED緑（＋）と接続
⑥Arudino 5番ピンと21列目左側 ⇒スイッチ赤（上）と接続
⑦Arudino 4番ピンと26列目左側 ⇒スイッチ緑（下）と接続
①
②
⑤
④
③
⑥
⑦

## Slide 8: Raspberry Pi のネットワーク設定
Wi-Fiを設定する場合
Raspberry Piの画面からWi-Fiを選んで接続
有線LANを利用する場合
LANケーブルを指し、用意されたルータと接続
2-2. 教材の組み立てと環境設定
    。
Notes: ここで利用する機材は以下の通りです。秋月電子通商のオンラインショップのURLを掲載しています。
必ずこの通りである必要はありません。（sakura.io関連は3コマ目で利用します）
●Arduino Uno Rev3
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-07385/
●温湿度センサー
SHT31使用 高精度温湿度センサモジュールキット
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-12125/
●ブレッドボード BB-801
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-05294/
●各種LED
抵抗内蔵５ｍｍ赤色ＬＥＤ（５Ｖ用） ＯＳＲ６ＬＵ５Ｂ６４Ａ－５Ｖ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-12517/
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06245/（10個パック）
抵抗内蔵５ｍｍ青色ＬＥＤ（５Ｖ用） ＯＳＢ５ＳＡ５Ｂ６４Ａ－５Ｖ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-12519/
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06247/（10個パック）
抵抗内蔵５ｍｍ黄緑色ＬＥＤ（５Ｖ用） ＯＳＧ８ＮＵ５Ｂ６４Ａ－５Ｖ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-12518/
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06246/（10個パック）
※抵抗入りのLEDならOKです。
●5v25mm角 DCファン
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-02480/
●ブレッドボード・ジャンパーコード（オス-オス）セット
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-05159/
●USBケーブル Ａオス-Ｂオス １m
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-09939/
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-07605/
●１２Ｗ級ＡＣアダプター９Ｖ１．３Ａ ＬＴＥ１０ＵＷ－ＳＹ－ＢＳ０１
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-07772/
※USB電源供給でも対応可
●ヒーター
面状発熱体(フィルムヒータ) 20Ω FH-20
http://eleshop.jp/shop/g/gX4C133/
※温度センサーを指で触って温度を上げる想定をしています。必要があればご用意ください。
●sakura.ioモジュール（LTE） SCM-LTE-01
https://sakura.io/product/module_lte.html
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-12194/
●sakura.io シールド for Arduino SCO-ARD-01
https://sakura.io/product/arduino.html
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-12195/

## Slide 9: ネットワークの確認（PCの構成確認）
ネットワークの機器＝IPアドレスを持っている（設定されている）
自身のPCのIPアドレスを確認してみましょう。
≪手順≫
①タスクバーの を右クリック
②ファイル名を指定して実行を選ぶ
③名前に「cmd」を入れてOKを押す
④コマンドプロンプトの画面で 「ipconfig」と入力し ENTERキーを押す
⑤自分のIPアドレスが確認できる
・IPv4アドレス ・サブネットマスク ・デフォルトゲートウェイ をメモ
2-2. 教材の組み立てと環境設定
Notes: ファイル名を指定して実行は Windowsキー＋R でも起動できます
まずは、PCやPLCのネットワークについて確認してみましょう。
これらは第1部で学んだ、インターネットプロトコル（TCP/IP）で接続されています。
ということは、PCやPLCにはIPアドレス（機器の場所を特定する番号）があるということですね。
工場などで普段このIPアドレスを意識することはありませんが、
IPアドレスがわかるということは対象の機器を特定できるということになります。

## Slide 10: ネットワークの確認（PLCの構成確認）
PLC（Raspberry Pi）も同様にIPアドレスを持っています。
PLCのIPアドレスを確認してみましょう。
≪手順≫
①画面左上のターミナルをクリック
②ターミナルに「ip addr」と 入力しENTERキーを押す
③自分のIPアドレスが確認できる
eth0が有線LAN、wlan0がWi-Fi
・inet
・brd をメモ
※inet … IPアドレス/サブネットマスク brd … デフォルトゲートウェイ （/24 は 255.255.255.0 のこと）
2-2. 教材の組み立てと環境設定
Notes: このスライドは、Raspberry Piにディスプレイ、USBキーボードやマウスを付けており、デスクトップが利用できる場合の内容です。

## Slide 11: OpenPLCとは
OpenPLCはオープンソース（誰もが自由に利用できる）の ソフトウェアPLCです。OpenPLC ランタイムをインストールすると Raspberry Pi などの機器をPLCとして動作させることができます。
2-3. OpenPLCの利用
PLC
OpenPLC用のプログラム インストールして動作させる
Raspberry Pi
マスタデバイス （命令する側）
Arduino Uno
スレーブデバイス （命令を受ける側）
OpenPLC Editor を使ってOpenPLCで動かす プログラムを作成
制御機器
HMI
【OpenPLCの仕組み】
メインプログラム「OpenPLC ランタイム」
Webサーバー機能＋PLC機能
プログラムを生成 （STファイル）
アップロード＆
コンパイル
プログラムを実行（Modbus通信）

## Slide 12: OpenPLC Editorの起動
OpenPLC Edtiorを起動します。 ダウンロードしたZIPファイルを解凍し、 フォルダの中にある「OpenPLC Editor」を開きます。
2-3. OpenPLCの利用
※OpenPLC Editorを使ってプログラムを作らない場合は、事前に用意された OpenPLC_MotorRL.stファイルを利用してください（この後のスライドを飛ばします）

## Slide 13: プログラムの作成１（POUの作成）
新規プロジェクトの作成 ①OpenPLC EditorのファイルメニューからNewを選択します。 ②デスクトップに「新しいフォルダー」から「OpenPLC_LEDFan」を作成 ③「OpenPLC_LEDFan」を選び「フォルダの選択」をクリックします。 ④Create a new POU画面で必要事項を入力「OK」をクリックします。
2-3. OpenPLCの利用
POU Name: OpenPLC_LEDFan
（名前は任意）
POU Type: program
Language: LD

## Slide 14: プログラムの作成２（インターフェイスの作成）
以下の手順で入力や出力のインターフェイスを作成します ①画面中央の＋ボタンを押してインターフェイスと追加します ②下の表を参考に6つの入出力インターフェイスを追加し、値を設定します。
2-3. OpenPLCの利用
 | 名前 | Class | 値の種類 | PLCのI/O Location | 説明 | Arduino ピン番号
デジタル入力（DI） | SW1 SW2 | Local Local | BOOL BOOL | %IX100.2 %IX100.3 | 開始スイッチ（緑） 停止スイッチ（赤） | PIN 4 PIN 5
デジタル出力（DO） | CR1 CR2 CR3 | Local Local Local | BOOL BOOL BOOL | %QX100.3 %QX100.2 %QX100.1 | ファン LED赤（ファン動作） LED緑（ファン停止） | PIN 13 PIN 12 PIN 8
Arduinoのピンと左の設定が対応しています。

## Slide 15: プログラムの作成３（ラダー図の作成）①
入出力の作成ができたら、作成した内容を元にラダー図を作成します。 ①ツールバーの （Create a new power rail）を選び、方眼部分に配置します ②Power Railのプロパティが表示されるので左端の2ピンを選びます。 ③同様に右端の１ピンも作成します。
2-3. OpenPLCの利用

## Slide 16: プログラムの作成３（ラダー図の作成）②
Power Railの間に設置するContactを追加します。 ①ツールバーの （Create a new contact）を選び、方眼部分に配置します。 ②Contact Valuesのプロパティを通常、割り当てを「SW1」とします。 ③同様にSW2も配置します。プロパティが「Negated」になります。 ④配置したそれぞれを線でつなぎます。
2-3. OpenPLCの利用
Right RailとSW1、 SW1とSW2を線でつなぐ

## Slide 17: プログラムの作成３（ラダー図の作成）③
Power Railの間に設置するContactを追加します。 ①ツールバーの （Create a new coil）を選び、方眼部分に配置します。 ②Coil Valuesのプロパティを通常、割り当てを「CR1」とします。 ④配置したCR1（コイル）とSW2、CR1とLeft Railを線でつなぎます。
2-3. OpenPLCの利用

## Slide 18: プログラムの作成３（ラダー図の作成）④
同じ要領で以下のラダー図を参考にしながら配置してください。
2-3. OpenPLCの利用
No | 項目 | Modifer/Type | Variable/Pin No | No | 項目 | Modifer/Type | Variable/Pin No
⑥ | Contact | 通常 | CR1 | ⑬ | Coli | 通常 | CR2
⑦ | Power Rail | Left PowerRail | 2 | ⑭ | Contact | 通常 | SW2
⑧ | Power Rail | Right PowerRail | 1 | ⑮ | Contact | 通常 | SW2
⑨ | Power Rail | Left PowerRail | 2 | ⑯ | Contact | Negated | SW1
⑩ | Power Rail | Right PowerRail | 1 | ⑰ | Coli | 通常 | CR3
⑪ | Contact | 通常 | SW1 | ⑱ | Contact | 通常 | CR3
⑫ | Contact | Negated | SW2 |  |  |  | 
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑱
⑮
⑯
⑰

## Slide 19: プログラムの作成４（プログラムの生成）
ラダー図が作成できたら、OpenPLCで扱えるST形式に変換します。 ①ツールバーから Generate program for OpenPLC Runtimeを選びます。 ②ファイル名に「OpenPLC_LEDFan」と入力して保存します。 ③保存が終わったら、OpenPLC Editorの保存を押して終了します。
2-3. OpenPLCの利用
生成されたOpenPLC_LEDFan.stファイルはメモ帳などで確認することができます。

## Slide 20: OpenPLCへのアクセスと設定①
OpenPLCへはWebブラウザでアクセスします
PLC上からアクセスする場合 http://localhost:8080
PC上からアクセスする場合 http://PLCのIPアドレス:8080
ID・パスワードは「openplc」を入力します
2-3. OpenPLCの利用
Raspberry Pi Desktop で確認した画面
同じネットワークにある
PCのWebブラウザで確認した画面

## Slide 21: OpenPLCの実行（プログラムのアップロード）1
次の手順で作成したプログラムをアップロードします。 ①左側メニューの「Programs」を選び、Programs 画面を表示します。 ②「ファイルを選択」から OpenPLC_LEDFan.st を選択します。 ③「Upload Program」を押してプログラムをアップロードします。
2-4. OpenPLCの起動と実行

## Slide 22: OpenPLCの実行（プログラムのアップロード）2
次の手順で作成したプログラムをアップロードします。 ①Program Info画面でプログラムの名前と説明を入力します（任意） ② 「Upload Program」 を押すと、プログラム（ソース）がコンパイルされます。③正常（successfully!と表示）に終了したら「Go to Dashboard」で戻ります
2-4. OpenPLCの起動と実行

## Slide 23: OpenPLCの実行（プログラムのアップロード）3
プログラムがアップロードできたらプログラムを開始します。 ①左側メニューの「Start PLC」を押してプログラムを開始します。 ②画面が切り替わり、Dashboardに Running と表示されば正常です。 （上手く動作しない場合は、Runtime logsを確認ください）
2-4. OpenPLCの起動と実行

## Slide 24: OpenPLCの動作の確認1
プログラムと配線が正しければ、スイッチでLEDとファンが動きます。
2-4. OpenPLCの起動と実行

## Slide 25: OpenPLCOpenPLCの動作の確認2
OpenPLCの「Monitoring」から動作をモニタニングできます。 また各項目をダブルクリックすると、値を強制的に変更できます。
終了する場合は「Stop PLC」を押してください。 また、次回から選んだプログラムを自動起動させたい場合は「Settings」の「Start OpenPLC in RUN mode」にチェックを入れて保存してください。
2-4. OpenPLCの起動と実行

## Slide 26: Node-REDとは
ハードウェアデバイス/APIおよび オンラインサービスを接続してプログラムを作る。 IoT機器やプロトタイプなどにも用いられる。
2-5. Node-REDの利用
ノードといわれる機能を配置し、線でつなげることで フロー（プログラム）を表現する。
ノーコード（＝プログラミングなし）での開発が可能。
フローの中にはUIを表現できるものがある。 作成したUIの例であり、現在のON/OFFの確認や、ボタン押して機器を動かすなどができる

## Slide 27: Node-REDへのアクセス(1/2)
指定されたURLにアクセスし、Node-REDへログインします http://指定されたIPアドレス:1880/
2-5. Node-REDの利用

## Slide 28: Node-REDへのアクセス2
Node-REDでは「ノード」と呼ばれる機能を、［シート］で 組み合わせて、ひとつの仕組み「フロー」にすることで、 簡単にシステムを構築します。
2-5. Node-REDの利用
色々な
機能が
表示
される
ノード パレット
ノードを組み合わせる場所
（ シート ）
詳細な設定をしたり
データをみたりするところ
（Info/Debugコンソール）

## Slide 29: Node-REDでのフローの読み込み1
ここではあらかじめ用意したフローを読み込ませます
右上の 三 から パレット管理を選びます。
表示された画面の「ノードを追加」を選択し、 検索欄に「modbus」と入力し、表示された 「node-red-contrib-modbustcp」欄の「ノードを追加」を選びます。 （似たような名前のものがありますので間違えないように）
2-5. Node-REDの利用

## Slide 30: Node-REDでのフローの読み込み2
同様に「dashboard」と入力し、表示された 「node-red-dashboard」欄の「ノードを追加」を選びます。
入力・出力に「modbustcp」 パレットの一覧に「dashboard」が表示されれば準備完了です。
2-5. Node-REDの利用

## Slide 31: Node-REDでのフローの読み込み3
右上の 三 から 読み込み≫フローを読み込みを選びます。
「読み込むファイルを選択」を選び 「Node-RED_OpenPLC制御モニター用フロー（LEDファン）.json」を選択し「読み込み」ボタンをクリックします。
2-5. Node-REDの利用

## Slide 32: Node-REDでのフローの読み込み4
正常に読み込まれた場合はOpenPLC LEDFanが表示されます。
最初から用意されていたフロー1のタブをダブルクリックし 表示されたメニューから「削除」を押して、不要なフローを削除します。
2-5. Node-REDの利用

## Slide 33: Node-REDでの実行
画面右上の「デプロイ」をクリックし、デプロイが成功しましたと表示されれば正常にNode-REDのフローが動き出します。
画面右上の「ダッシュボード」を クリックし別ウインドウのアイコンを クリックすると動作が確認できます。
2-5. Node-REDの利用
スイッチなどで状態が変わる
ボタンを押すと
LEDやファンが反応する

## Slide 34: Node-REDの動作の解説
ここではあらかじめ用意したフローを読み込ませます
2-4. Node-REDの利用
OpenPLCのコイル（DO） に対しての書きこみ
ボタンのUI
DOの●●の表示部分のUI
DIの●●の 表示部分のUI
OpenPLCのコイル（DO）と 入力ステータス（DI）に対しての読み込み

## Slide 35: プログラミング言語「Python」について
Python（パイソン）は1990年代 初めごろに公開されたプログラミング言語。 ・スクリプト言語（メモ帳で書ける） ・読みやすさ・わかりやすさを重視。
いろいろな用途に利用される。 Pythonで インスタグラム（Instagram）が開発されたのは有名。 科学技術計算・データサイエンス分野で特に活用。
インストール後はコマンドプロンプトから起動できる。
2-6. Python プログラムの作成と利用
Google の機械学習
Pythonの起動
作成したプログラムを指定して実行
プログラムコード の記述＆実行
（1行ごと）

## Slide 36: Python環境の用意（Modbusライブラリ）
PythonでOpenPLCの環境にアクセスするには Modbusライブラリを利用します。※Modbus（モドバス）通信は第3部で説明 pyModbusTCPのインストール（PIPコマンド）
> pip install pyModbusTCP と入力
2-6. Python プログラムの作成と利用
※アップグレードの通知が出ていますが、20.2.3以降であれば教材は動作します

## Slide 37: プログラム1（OpenPLCへの接続）
Pythonのプログラムで以下のように記述する
# ModbusTCPライブラリのインポート
from pyModbusTCP.client import ModbusClient
# Modbusクライアントの初期化
c = ModbusClient()
c.host("【接続先IPアドレスを入れる】") # 接続先ホスト
c.port(【ポート番号】) # Modbusポート=502
# 接続成功した場合の処理
if c.is_open():
・・・
OpenPLCに対しての処理
・・・
2-6. Python プログラムの作成と利用

## Slide 38: プログラム2（OpenPLCの値を読み取る）
Pythonのプログラムで以下のように記述する
# コイルは、フィールドへのON／OFF出力であるDOやスレーブ # デバイスの状態やモードを変更する為にスイッチとして用いられる # 参照・変更が可能な2値のデータ（格納アドレスは1から9999）
# 値を取得 ※OpenPLC Runtime v3はアドレス空間が800から
QX100_0 = c.c.read_coils(800, 1)
print(“%QX100.0: ” + str(QX100_0)) # 取得した値を表示
# 入力ステータスは、フィールドからのON／OFF入力であるDIや # デバイスの状態入力として用いられます。参照のみで変更できない # 2値のデータで（格納アドレスは10001から19999）
# 値を取得 ※OpenPLC Runtime v3はアドレス空間が800から
IX100_0 = c.read_discrete_inputs(800, 1)
print(“%IX100.0: ” + str(IX100_0)) # 取得した値を表示
2-6. Python プログラムの作成と利用

## Slide 39: プログラム例① OpenPLC_ReadValue2.py
2-6. Python プログラムの作成と利用
OpenPLCへの接続
値の読み取り
値の読み取り

## Slide 40: プログラム3（OpenPLCへ値を書き込む）
Pythonのプログラムで以下のように記述する
# コイルは、フィールドへのON／OFF出力であるDOやスレーブ # デバイスの状態やモードを変更する為にスイッチとして用いられる # 参照・変更が可能な2値のデータ（格納アドレスは1から9999）
# コイル%QX100_3へ書きこみ（ON）
is_ok = c.write_single_coil(803, True)
# 3秒スリープ（この間ONになっている）
time.sleep(3)
# コイル%QX100_3へ書きこみ（OFF）
is_ok = c.write_single_coil(803, False)
※この他にも c.write_single_register などの命令もあるが省略 詳しいリファレンスは以下のURLを参照 https://pymodbustcp.readthedocs.io/en/latest/index.html
2-6. Python プログラムの作成と利用

## Slide 41: プログラム例② OpenPLC_WriteValue2.py
2-6. Python プログラムの作成と利用
値の書き込み
値の書き込み

## Slide 42: 仮想工場の構成と動き
具体的な機材は以下の通り
2-7. まとめ
仮想工場
PLC
製造機械
HMI
利用者・管理者
実習用PC
工場内サーバー
Wi-Fi
第2部ではOpenPLCを使ったPLCを使いLEDとファンを動かす仕組みを作成しました。
（実際のスイッチとWeb上のUIを使ったボタン、プログラムを使った実行が可能）
制御スイッチ
閉じられた ネットワーク
Pythonの
プログラム実行
Node-REDの
フローと Web上のUI
LEDが光り、ファンが動く